Приложение №2 
к Извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                              на проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию и ремонту лифтов, находящихся в филиалах ГАУ КК "ЦОП УСЗН"

| № п/п | Заказчик | ГАУ КК "ЦОП УСЗН" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт малых грузовых лифтов (Приложение № 2 к техническому заданию). |
| 2 | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ | - работы по ремонту и обслуживанию оборудования производятся на территории Заказчика по Краснодарскому краю; |
|  |  | - соблюдение «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов»; Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ; технической документации на лифт; инструкциям по эксплуатации; |
|  |  | - исполнитель несет полную ответственность за качество выполненных работ и обеспечивает бесперебойную работу обслуживаемого оборудования на всем сроке выполнения работ; |
|  |  | - выполнение комплекса работ, предусматривающих чистку, смазку, регулирование, наладку, профилактический ремонт, за исключением ниже перечисленного оборудования, замена которого относится к работам капитального характера: 1) электродвигателя главного привода лифта; 2) редуктора лебедки или червячной пары редуктора лифта; 3) канатоведущего шкива; 4) тормозного устройства; 5) электрощита (панели) управления лифтом; 6) канатов; 7) ограничителя скорости; 8) частотного регулятора электродвигателя; 9) пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины; 10) купе кабины лифта; 11) привода дверей кабины в сборе с электродвигателем; 12) створок дверей шахты и кабины; 13) пульта управления; 14) устройств защиты и контроля; |
| 3 | Срок выполнения работ | с 01.01.2013 по 31.12.2013. |
| 4 | Требования к участникам закупки | Специалисты организации Исполнителя должны быть обучены и аттестованы в порядке, установленном Ростехнадзором России. |
| 5 | Место выполнения работ | Филиалы ГАУ КК "ЦОП УСЗН" (Приложение № 1 к техническому заданию). |

Начальник отдела по эксплуатации оборудования 
ГАУ КК "ЦОП УСЗН"                                                                                                   Т.В.Гладкова

Приложение № 1
к Техническому заданию

Адреса филиалов ГАУ КК «ЦОП УСЗН» и количество лифтов.

| № пп | Адрес лифта | Количество | Тип лифта, грузоподъемность, кг | Число остановок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Кавказскому району, отделение №1 («Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей») г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 | 1 | м/г 100 | 2 |
| 2 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Гулькевичскому району («Гулькевичский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров детства») г. Гулькевичи, промзона 10, строение 1, помещение 1 | 3 | м/г 100 м/г 100 м/г 100 | 3 2 2 |
| 3 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Карасунскому и Центральному внутригородским округам («Геронтологический центр «Екатеринодар») г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 | 1 | м/г 100 | 2 |
| 4 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Северскому району, отделение №1 («Северский психоневрологический интернат») ст. Северская, 2 | 1 | м/г 100 | 2 |
| 5 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Усть-Лабинскому району («Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов») г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 | 1 | м/г | 2 |
| 6 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Выселковскому району, отделение №2 («Выселковский дом-интернат для престарелых и инвалидов») Выселковский район, х. Иногородне-Малеванный, ул. Южная, б/н | 1 | м/г | 2 |
| 7 | Филиал ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Ленинградскому району («Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов») ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 "а" | 1 | м/г 160 | 2 |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИФТОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1)

| № п/п | Объект обслуживания | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к работе |
|  | В мастерской | Проверить средства защиты. Проверить наличие инструмента. |
|  | На объекте | Информировать Заказчика о начале работы. Получить ключи от машинных помещений. |
| Проверка оборудования на основной посадочной площадке |
|  | Освещенность | Проверить исправность освещения на площадке и в приямке. |
|  | Портал | Вывесить плакат «Лифт остановлен на ремонт». Проверить наличие информационных табличек. Проверить состояние вызывного аппарата, исправность кнопок. |
|  | Дверь шахты | Проверить состояние ограждения двери шахты. Проверить исправность замка дверей шахты. Проверить зазоры между створками и обрамлением. |
| Проверка состояния купе и оборудования кабины (выполняется при неподвижной кабине) |
|  | Ограждение | Проверить интерьер купе, отсутствие повреждений. |
|  | Двери кабины | Проверить исправность замка и контакта дверей кабины. |
| Передвижение кабины вверх по этажам |
|  | Вызывной аппарат | Проверить правильность работы вызывного аппарата. |
|  | Качество движения кабины | Проверить отсутствие вибрации, толчков, постороннего шума при движении кабины. Проверить плавность торможения при остановке кабины. Проверить точность остановки на этажах. |
| Подход к машинному помещению |
|  | Дверь машинного помещения | Проверить состояние двери машинного помещения. Проверить исправность запора двери машинного помещения. Проверить наличие надписи на дверях машинного помещения. |
| Проверка состояния оборудования в машинном помещении |
|  | Вводное устройство | Отключить ВУ, проверить отсутствие напряжения и наличие запирающего устройства. |
|  | Тормозное устройство | Проверить равномерность отхода тормозных колодок. |
|  | Канатоведущий шкив | Проверить отсутствие сколов реборды, износ ручьев. Проверить надежность крепления гаек. Проверить состояние подшипников. Проверить наличие ограждения КВШ. |
|  | Лебедка | Проверить уровень масла в редукторе. |
|  | Контроллер | Проверить состояние предохранителей. Проверить отсутствие нерегламентированных перемычек. |
|  | Включить вводное устройство, проверить работу лебедки и запереть машинное помещение. |
| Проверка состояния дверей шахты и этажных площадок на всех этажах |
|  | Портал | Проверить отсутствие повреждений. Проверить работу лифта по вызовам. |
|  | Двери шахты | Проверить состояние ограждения двери шахты. Проверить исправность контактов и замков дверей шахты. Проверить состояние вызывных аппаратов и кнопок. |
| Завершение технического обслуживания |
|  | Окончание работ | Сделать запись в журнале о проведении ТО. Снять плакат «Лифт остановлен на ремонт». Сообщить Заказчику о завершении работ. Сдать ключи от машинных помещений. |

КВАРТАЛЬНОЕ техническое ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-3)

| № п/п | Объект обслуживания | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к работе |
|  | В мастерской | Проверить средства защиты. Проверить наличие инструмента. |
|  | На объекте | Информировать заказчика о начале работы. Получить ключи от машинных помещений. |
| Проверка оборудования на основной посадочной площадке |
|  | Освещенность | Проверить исправность освещения на площадке и в приямке. |
|  | Портал | Вывесить плакат «Лифт остановлен на ремонт». Проверить наличие информационных табличек. Проверить состояние вызывного аппарата, исправность кнопок. |
|  | Дверь шахты | Проверить состояние ограждения двери шахты. Проверить исправность замка дверей шахты. Проверить зазоры между створками и обрамлением. |
| Проверка состояния купе и оборудования кабины (выполняется при неподвижной кабине) |
|  | Ограждение | Проверить интерьер купе, отсутствие повреждений. |
|  | Двери кабины | Проверить зазоры между створками и обрамлением. Проверить исправность замка и контакта дверей кабины. |
| Передвижение кабины вверх по этажам |
|  | Вызывной аппарат | Проверить правильность работы вызывного аппарата. |
|  | Качество движения кабины | Проверить отсутствие вибрации, толчков, постороннего шума. Проверить плавность торможения при остановке кабины. Проверить точность остановки на этажах. |
| Подход к машинному помещению |
|  | Дверь машинного помещения | Проверить состояние двери машинного помещения. Проверить исправность запора двери машинного помещения. |
| Проверка состояния оборудования в машинном помещении |
|  | Вводное устройство | Отключить ВУ, проверить отсутствие напряжения и наличие запирающего устройства. Проверить заземление корпуса, состояние контактных ножей и пинцетов. |
|  | Тормозное устройство | Проверить равномерность отхода тормозных колодок. Проверить исправность и состояние тормозного электромагнита и тормозного устройства, смазка подвижных частей. |
|  | Канатоведущий шкив | Проверить отсутствие сколов реборды, износ ручьев. Проверить надежность крепления гаек. Проверить состояние подшипников. |
|  | Лебедка | Проверить уровень масла в редукторе. |
|  | Тяговые канаты | Проверить чистоту поверхности, износ, распределение нагрузки на канаты. |
|  | Контроллер | Проверить состояние предохранителей. Проверить отсутствие нерегламентированных перемычек. |
|  | Включить вводное устройство, проверить работу лебедки и запереть машинное помещение. |
| Проверка состояния дверей шахты и этажных площадок на всех этажах |
|  | Портал | Проверить отсутствие повреждений. Проверить работу лифта по вызовам. |
|  | Двери шахты | Проверить состояние ограждения двери шахты. Проверить исправность контактов и замков дверей шахты. Проверить состояние вызывных аппаратов и кнопок. |
| Завершение технического обслуживания |
|  | Окончание работ | Сделать запись в журнале о проведении ТО. Снять плакат «Лифт остановлен на ремонт». Сообщить Заказчику о завершении работ. Сдать ключи . |

ПОЛУГОДОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-6)

| № п/п | Объект обслуживания | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к работе |
|  | В мастерской | Проверить средства защиты. Проверить наличие инструмента. |
|  | На объекте | Информировать Заказчика о начале работы. Получить ключи от машинных помещений. |
| Оборудование на основной посадочной площадке |
|  | Нижний этаж | Вывесить плакат «Лифт остановлен на ремонт». Поверить исправность освещения на площадке. Проверить наличие информационных табличек. Проверить состояние вызывного аппарата и кнопки. Проверить состояние створок дверей шахты. Проверить состояние притворной резины ДШ. Проверить состояние зазор между створками ДШ и обрамлением портала. Проверить исправность замка ДШ. |
|  | Приямок. | Проверить санитарное состояние приямка. Проверить исправность освещения в приямке. Проверить наличие механической защиты ламп. Проверить исправность выключателя приямка. Проверить буферное устройство кабины. Проверить состояние подвесного кабеля кабины. |
| Проверка состояния купе и оборудования кабины (выполняется при неподвижной кабине) |
|  |  | Проверить зазоры между створками и обрамлением ДК Проверить состояние притворной резины створок ДК. Проверить исправность замка и контакта дверей кабины. Проверить интерьер купе – отсутствие повреждений. |
| Передвижение кабины вверх по этажам |
|  | Вызывной аппарат | Проверить правильность работы вызывного аппарата. |
|  | Качество движения кабины . | Проверить отсутствие вибрации, толчков, постороннего шума. Проверить плавность торможения при остановке кабины. Проверить точность остановки на этажах. |
| Состояние оборудования в машинном помещении (работы выполняются при выключенном и запертом ВУ) |
|  | Машинное помещение | Проверить наличие надписи на двери машинного помещения. Проверить состояние двери машинного помещения. Проверить исправность запора двери машинного помещения. |
|  | Вводное устройство. | Отключить ВУ, проверить отсутствия напряжения, наличие запирающего устройства. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и пинцетов. Проверить состояние нулевого провода и состояния электропроводки в машинном помещении. |
|  | Контроллер | Проверить состояние предохранителей. Проверить отсутствие нерегламентированных перемычек. Проверить состояние контактных поверхностей реле и контактора. |
|  | Лебедка | Проверить уровень масла в редукторе. Проверить состояние поверхности тормозной полумуфты, ее крепление. Проверить состояние буферных пальцев. |
|  | Канатоведущий шкив | Проверить отсутствие сколов реборды, износ ручьев. Проверить надежность крепления гаек. Проверить состояние подшипников. |
|  | Отводные блоки | Проверить отсутствие сколов реборды, износ ручьев. Проверить состояние подшипников, наличие смазки. Проверить надежность крепления болтовых соединений. |
|  | Тормозное устройство | Проверить равномерность отхода тормозных колодок. Проверить состояние рычагов, осей, шайб, шплинтов. Проверить состояние тормозного электромагнита. |
| Проверка состояния оборудования на крыше кабины. |
|  | На этажной площадке | Проверить исправность освещения и ламп на этаже. Проверить отсутствие повреждений на портале и ДШ. Проверить исправность вызывного аппарата и кнопки, состояние притворной резины створок ДШ. Проверить зазоры между створками ДШ и обрамлением портала. |
|  | Верх кабины | Проверить исправность ламп освещения в шахте. Проверить состояние подвески кабины. Проверить чистоту на крыше кабины. Проверить состояние башмаков и вкладышей. |
| Завершение технического обслуживания |
|  | Окончание работ | Проверить работу лифта по вызовам Сделать запись в журнале о проведении ТО. Снять плакат «Лифт остановлен на ремонт». Сообщить заказчику о завершении работ. Сдать ключи от машинного помещения. |

ГОДОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-12)

| № п/п | Объект обслуживания | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к работе |
|  | В мастерской | Проверить средства защиты. Проверить наличие инструмента. |
|  | На объекте | Информировать заказчика о начале работы. Получить ключей от машинных помещений. |
| Оборудование на основной посадочной площадке |
|  | Нижний этаж | Вывесить плакат «Лифт остановлен на ремонт». Поверить исправность освещения на площадке. Проверить наличие информационных табличек. Проверить состояние вызывного аппарата и кнопки. Проверить состояние створок дверей шахты. Проверить состояние притворной резины ДШ. Проверить состояние зазор между створками ДШ и обрамлением портала. Проверить исправность замка ДШ. |
|  | Приямок. | Проверить санитарное состояние приямка. Проверить исправность освещения в приямке. Проверить наличие механической защиты ламп. Проверить исправность выключателя приямка. Проверить буферное устройство кабины. Проверить состояние подвесного кабеля кабины, низ кабины. |
| Проверка состояния купе и оборудования кабины (выполняется при неподвижной кабине) |
|  |  | Проверить зазоры между створками и обрамлением ДК Проверить состояние притворной резины створок ДК. Проверить исправность замка и контакта дверей кабины. Проверить интерьер купе – отсутствие повреждений. |
| Передвижение кабины вверх по этажам |
|  | Вызывной аппарат | Проверить исправность кнопки «Двери» («Стоп»). Проверить правильность работы вызывного аппарата по этажам. |
|  | Качество движения кабины | Проверить отсутствие вибрации, толчков, постореннего шума. Проверить плавность торможения при остановке кабины. Проверить точность остановки на этажах. |
| Состояние оборудования в машинном помещении (работы выполняются при выключенном и запертом ВУ) |
|  | Вход в машинное помещение | Проверить состояние освещения у входа. Проверить наличие надписи на двери машинного помещения. Проверить состояние двери машинного помещения. Проверить исправность запора двери машинного помещения. |
|  | Вводное устройство. | Отключить, проверить отсутствия напряжения, наличие запирающего устройства. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и пинцетов. Проверить состояние нулевого провода и состояния электропроводки в машинном помещении. |
|  | Освещение | Проверить исправность выключателя освещения, ламп и механической защиты ламп. |
|  | Чистоту в МП | Проверить отсутствие посторонних предметов. Проверить наличие электросхемы, средств защиты от электротока. |
|  | Контроллер | Проверить состояние предохранителей. Проверить отсутствие нерегламентированных перемычек. Проверить состояние контактных поверхностей реле и контактора. |
|  | Лебедка | Проверить уровень масла в редукторе. Проверить состояние поверхности тормозной полумуфты, ее крепление. Проверить состояние буферных пальцев. |
|  | Канатоведущий шкив | Проверить отсутствие сколов реборды, износ ручьев. Проверить надежность крепления гаек. |
|  | Тяговые канаты | Проверить состояние канатов, чистоту поверхности, износ, распределение нагрузки на канаты. |
|  | Тормозное устройство | Проверить равномерность отхода тормозных колодок. Проверить состояние рычагов, осей, шайб, шплинтов. Проверить состояние тормозного электромагнита. |
| Проверка состояния оборудования на крыше кабины. |
|  | На этажной площадке | Проверить исправность освещения и ламп на этаже. Проверить отсутствие повреждений на портале и ДШ. Проверить исправность вызывного аппарата и кнопки. Проверить состояние притворной резины створок ДШ. Проверить зазоры между створками ДШ и обрамлением портала. |
|  | Верх кабины | Проверить исправность ламп освещения в шахте. Проверить состояние подвески кабины. Проверить чистоту на крыше кабины. Проверить состояние башмаков и вкладышей. Проверить наличие масла в смазывающем устройстве. |
| Проверка оборудования в машинном помещении с соблюдением всех требуемых мер безопасности |
|  |  | Проверить ловители, конечные выключатели. Проверить выключатели безопасности. Проверить КВШ на проскальзывание канатов. |
| Завершение технического обслуживания |
|  | Окончание работ | Проверить работу лифта по вызовам Сделать запись в журнале о проведении ТО. Снять плакат «Лифт остановлен на ремонт». Сообщить заказчику о завершении работ. Сдать ключи. |

| № | Вид работ | Примечание | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-1 - ежемесячное | Проводится на всех типах лифтов | Не реже 1 раза в месяц |
| 2 | ТО-3 - квартальное | Проводится на всех типах лифтов | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 3 | ТО-6 - полугодовое | Проводится на всех типах лифтов | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 4 | ТО-12 - годовое | Проводится на всех типах лифтов | Не реже 1 раза в 12 месяцев. Совмещает работы по подготовке лифтов к периодическому техническому освидетельствованию. |
| 5 | Аварийно-техническое обслуживание | Проводится на всех типах лифтов | По мере необходимости. |