Приложение № 2
к извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

Техническое  задание на поставку холодильного оборудования для пищеблоков

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара - в течение 60 дней с момента заключения договора. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера холодильная. Камера холодильная должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол+потолок+4 стены). Панели должны состоять из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом с полимерным покрытием. Способ соединения панелей «шип-паз» Габариты : длина не более 1360 мм, ширина не более 1960мм, высота не более 2200мм. Камера должна эксплуатироваться при температуре окружающей среды +30...-30 °C . Объем холодильной камеры не менее 4.41м3. Толщина сэндвич-панели не менее 80 мм. Удельная нагрузка на пол 1500 кг/м 2. Камера должна быть оснащена дверным блоком с распашной дверью, монтажным комплектом. | Шт | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 1 | Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, 1 |
| 2 | Моноблок. Габариты : длина не более 500 мм, ширина не более 810мм, высота не более 705мм. Напряжение – 220В. Мощность не более 0,6 кВт Вес не более 57 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -5...+10 °C в камере объемом от 3,5 – до 9,5 м3. Рассчитан на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. В моноблоке должен быть герметичный компрессор L'Unite Hermetique с 1 вентилятором. Производительность – 600куб.м./ч. Оттайка осуществляется при помощи ТЭНа. Хладагент – R404А/560 кг. Корпус моноблока должен быть изготовлен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Моноблок должен состоять из наружной части – компрессорно-конденсаторного агрегата, и внутренней части – воздухоохладителя. Наружная и внутренняя части холодильной машины соединены теплоизоляционной прокладкой, из пенополиуретана. В наружной части должны находиться медно-алюминиевый конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель Danfoss, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата. Во внутренней части должны находиться: испаритель, вентилятор обдува, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. Электронный блок управления фирмы Danfoss ЕКС – 201 должен быть установлен на электрическом щите, поддерживать заданную температуру в охлаждаемом объёме, включать режим оттаивания испарителя. Выпаривание талой воды из ванны сбора происходит за счет горячей трубки нагнетания от компрессора. В качестве дросселирующего устройства должна использоваться капиллярная трубка. | Шт | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 1 | Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, 1 |
| 3 | Камера холодильная. Камера холодильная должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол+потолок+4 стены). Панели должны состоять из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом с полимерным покрытием. Способ соединения панелей «шип-паз» Габариты : длина не более 1960 мм, ширина не более 1960мм, высота не более 2200мм. Камера должна эксплуатироваться при температуре окружающей среды +30...-30°C. Объем холодильной камеры не менее 6.61м3. Толщина сэндвич-панели не менее 80 мм. Удельная нагрузка на пол 1500 кг/м 2. Камера должна быть оснащена дверным блоком с распашной дверью, монтажным комплектом. | Шт | 2 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 2 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
| 4 | Моноблок. Габариты : длина не более 490 мм, ширина не более 807мм, высота не более 738мм. Мощность: не более 0,75 кВт Напряжение – 220В. Вес: не более 57 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -5...+10 °C в камере объемом от 4 – до 10,1 м3. Рассчитан на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. В моноблоке должен быть герметичный компрессор L'Unite Hermetique с 1 вентилятором. Производительность – 600куб.м./ч. Оттайка осуществляется при помощи ТЭНа. Хладагент – R404А/570 кг. Корпус моноблока должен быть изготовлен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Моноблок должен состоять из наружной части – компрессорно-конденсаторного агрегата, и внутренней части – воздухоохладителя. Наружная и внутренняя части холодильной машины соединены теплоизоляционной прокладкой, из пенополиуретана. В наружной части должны находиться медно-алюминиевый конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель Danfoss, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата. Во внутренней части должны находиться: испаритель, вентилятор обдува, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. Электронный блок управления фирмы Danfoss ЕКС – 201 должен быть установлен на электрическом щите, поддерживать заданную температуру в охлаждаемом объёме, включать режим оттаивания испарителя. Выпаривание талой воды из ванны сбора происходит за счет горячей трубки нагнетания от компрессора. В качестве дросселирующего устройства должна использоваться капиллярная трубка. | Шт | 1 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
| 5 | Камера холодильная. Камера холодильная должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, полностью собираемую из сэндвич-панелей (пол+потолок+4 стены). Панели должны состоять из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан), покрытого с двух сторон металлом с полимерным покрытием. Способ соединения панелей «шип-паз» Габариты : длина не более 1960 мм, ширина не более 2560мм, высота не более 2200мм. Объем холодильной камеры не менее 8.81м3. Толщина сэндвич-панели не менее 80 мм. Удельная нагрузка на пол 1500 кг/м 2. Камера должна быть оснащена дверным блоком с дверью, монтажным комплектом. | Шт | 1 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76 |
|  |  |  | 1 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 1 | Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Комсомольская, 76 |
|  |  |  | 1 | Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48 |
| 6 | Моноблок. Габариты : длина не более 490 мм, ширина не более 807мм, высота не более 739мм. Мощность: не более 0,84 кВт Напряжение – 220В. Вес: не более 61 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -5...+10 °C в камере объемом от 5,5 до 11,4 м3. Рассчитан на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. В моноблоке должен быть герметичный компрессор L'Unite Hermetique с 1 вентилятором. Производительность – 600куб.м./ч. Оттайка осуществляется при помощи ТЭНа. Хладагент – R404А/575 кг. Корпус моноблока должен быть изготовлен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Моноблок должен состоять из наружной части – компрессорно-конденсаторного агрегата, и внутренней части – воздухоохладителя. Наружная и внутренняя части холодильной машины соединены теплоизоляционной прокладкой, из пенополиуретана. В наружной части должны находиться медно-алюминиевый конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель Danfoss, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата. Во внутренней части должны находиться: испаритель, вентилятор обдува, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. Электронный блок управления фирмы Danfoss ЕКС – 201 должен быть установлен на электрическом щите, поддерживать заданную температуру в охлаждаемом объёме, включать режим оттаивания испарителя. Выпаривание талой воды из ванны сбора происходит за счет горячей трубки нагнетания от компрессора. В качестве дросселирующего устройства должна использоваться капиллярная трубка. | Шт | 1 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76 |
|  |  |  | 1 | Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Комсомольская, 76 |
|  |  |  | 1 | Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48 |
| 7 | Моноблок. Габариты : длина не более 790 мм, ширина не более 988 мм, высота не более 970 мм. Мощность: не более 1,82 кВт Напряжение – 380В. Вес: не более 86 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -20 ...-15C в камере объемом от 6 до 13,6 м3. Хладогент R 404А. В моноблоке должен быть предусмотрен герметичный компрессор L'Unite Hermetique с 2 вентиляторами. Производительность – 1200куб.м./ч. Оттайка должна осуществляться при помощи ТЭНа. Рассчитан на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40°С. Корпус моноблока изготовлен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Моноблок состоит из наружной части – компрессорно-конденсаторный агрегат, и внутренней части – воздухоохладитель. Наружная и внутренняя части холодильной машины соединены теплоизоляционной прокладкой, из пенополиуретана. В наружной части находится медно-алюминиевый конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель Danfoss, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата. Во внутренней части находятся: испаритель, вентилятор обдува, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттайке конденсат сливается в ванну сбора (наружная часть) по трубке. Трубка обогревается ПЭНом. Электронный блок управления фирмы Danfoss ЕКС – 201 установлен на электрическом щите, поддерживает заданную температуру в охлаждаемом объёме, включает режим оттаивания испарителя. Выпаривание талой воды из ванны сбора происходит за счет горячей трубки нагнетания от компрессора. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Моноблок оборудован пресостатом высокого давления и антикислотным фильтром осушителем Danfoss. | Шт | 1 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
| 8 | Моноблок. Габариты : длина не более 790 мм, ширина не более 988 мм, высота не более 970 мм. Мощность: не более 1,24 кВт Напряжение – 220В. Вес: не более 77 кг. Моноблок должен поддерживать температурный режим -20 ...-15C в камере объемом от 4,7 до 10,7 м3. Хладогент R 404А. В моноблоке должен быть предусмотрен герметичный компрессор L'Unite Hermetique с 2 вентиляторами. Производительность – 1200куб.м./ч. Оттайка должна осуществляться при помощи ТЭНа. Рассчитан на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40°С. Корпус моноблока изготовлен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Моноблок состоит из наружной части – компрессорно-конденсаторный агрегат, и внутренней части – воздухоохладитель. Наружная и внутренняя части холодильной машины соединены теплоизоляционной прокладкой, из пенополиуретана. В наружной части находится медно-алюминиевый конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель Danfoss, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата. Во внутренней части находятся: испаритель, вентилятор обдува, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттайке конденсат сливается в ванну сбора (наружная часть) по трубке. Трубка обогревается ПЭНом. Электронный блок управления фирмы Danfoss ЕКС – 201 установлен на электрическом щите, поддерживает заданную температуру в охлаждаемом объёме, включает режим оттаивания испарителя. Выпаривание талой воды из ванны сбора происходит за счет горячей трубки нагнетания от компрессора. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Моноблок оборудован пресостатом высокого давления и антикислотным фильтром осушителем Danfoss. | Шт | 1 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
| 9 | Морозильный ларь Габариты: длина не более 2010мм, ширина не более 6000мм, высота не более 800мм. Мощность: не более 0,32 кВт Напряжение: 220 В Вес: не более 102 кг Характеристики: Морозильный ларь с глухой крышкой. Объем 650 л. Фреон R 134 a. Работает при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 32 С. Температурный режим от - 18 до – 25 С°. В комплектацию ларя должны входить: корзина – 2 шт, колеса – 6 шт. Регулировка электромеханическая. Корпус изготовлен из оцинкованного металла с полимерным покрытием Ral 9003 (белый). Цвет пластика серый. | Шт | 1 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
| 10 | Морозильный ларь Габариты: длина не более 1800мм, ширина не более 6000мм, высота не более 800мм. Мощность: не более 0,27 кВт Напряжение: 220 В Вес: не более 88 кг Характеристики: Морозильный ларь с глухой крышкой. Объем 630 л. Фреон R 134 a. Работает при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 32 С. Температурный режим от - 18 до – 25 С°. В комплектацию ларя должны входить: корзина – 1 шт, колеса – 6 шт. Регулировка электромеханическая. Корпус изготовлен из оцинкованного металла с полимерным покрытием Ral 9003 (белый). Цвет пластика серый. | Шт | 1 | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 2 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 2 | Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48 |
| 11 | Морозильный ларь Габариты: длина не более 1400мм, ширина не более 6000мм, высота не более 800мм. Мощность: не более 0,245 кВт Напряжение: 220 В Вес: не более 74 кг Характеристики: Морозильный ларь с глухой крышкой. Объем 472 л. Фреон R 134 a. Работает при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 32 С. Температурный режим от - 18 до – 25 С°. В комплектацию ларя должны входить: корзина – 1 шт, колеса – 4 шт. Регулировка электромеханическая. Корпус изготовлен из оцинкованного металла с полимерным покрытием Ral 9003 (белый). Цвет пластика серый. | Шт | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
| 12 | Стол охлаждаемый Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты : длина не менее 1390мм, ширина не менее 700мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 0,42 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 90 кг Характеристики: Объём не более 350л. Стол охлаждаемый должен поддерживать температурный режим -2...+10 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Полки и их направляющие должны поддерживать стандарт GN. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 2 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя | Шт | 2 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 3 | г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 |
|  |  |  | 3 | Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Советская, 175 |
| 13 | Стол охлаждаемый Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты : длина не менее 1390мм, ширина не менее 600мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 0,42 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 90 кг Характеристики: Объём не более 300л. Стол охлаждаемый должен поддерживать температурный режим -2...+10 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 2 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя. | Шт | 1 | г. Краснодар, ул. Гагарина, 186 |
|  |  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1 |
|  |  |  | 2 | Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48 |
| 14 | Шкаф морозильный. Предназначен для заморозки и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 800мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,38 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 129 кг Характеристики:: Шкаф морозильный с глухой дверью.Объем шкафа 700 литров. Температурный режим －12...-18 °С. Максимальная загрузка 250 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф морозильный должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Дверь шкафа морозильного укомплектована возвратным механизмом закрывания. 4 регулируемых по высоте полки, каждая из которых имеет площадь 0,35м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | Шт | 2 | Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Кубанская, 25 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 1 | г. Кореновск, ул. Бувальцева, 87 «а» |
|  |  |  | 1 | Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2 |
|  |  |  | 2 | ст. Северская-2, ПНИ |
| 15 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты: длина не более 800мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 123 кг Характеристики: Шкаф холодильный с глухой дверью. Объем шкафа 700 литров. Температурный режим －0..+6°C. Максимальная загрузка 250 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Дверь шкафа укомплектована возвратным механизмом закрывания. 5 регулируемых по высоте полки, каждая из которых имеет площадь 0,33м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | Шт | 3 | г. Армавир, ул. Кирова, 55 |
|  |  |  | 2 | Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Кубанская, 25 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 4 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 2 | Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2 |
| 16 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 1600мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 189 кг Характеристики: Шкаф холодильный с 2-мя глухими дверьми. Объем шкафа 1400 литров. Температурный режим －0..+6°C . Максимальная загрузка 500 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Двери шкафа укомплектованы возвратным механизмом закрывания. 5 регулируемых по высоте полок, каждая из которых имеет площадь 0,35м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | Шт | 2 | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |
|  |  |  | 2 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Кирова, 55 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 5 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 2 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 2 | г. Кореновск, ул. Бувальцева, 87 «а» |
|  |  |  | 4 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 2 | ст. Северская-2, ПНИ |
|  |  |  | 1 | г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 |

Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                     Е.В.Сидоренко